## Hoja1
Evaluación y seguimiento del sistema de aireación con difusores
Datos parámetros
DQOin | NTK | ENTK | N-NO3 | EN-NO3 | V | Q | OD
mg/L | mg N/L | % | mg NO3/L | %/100 | m3 | m3/d | mg/L
890 | 103 | 90 | 100 | 90 | 8900 | 5500 | 2
SOTE
Datos sistema de aireación | [7 empty] | 100%
Caudal aire | QO2 | Tipo difusores | Profundidad dfusores | SOTE |  |  |  | 0.32
m3/h | Kg O2/d | Burbuja fina | m | %/100
7560 | 51710.4 |  | 5 | 0.325
Parámetros - respirometría
OC | OURend
mg/L | mg/L/h
369 | 12.26
Requerimiento actual de oxígeno
AORC | AORend | AORN | AOROD | AORDN
Kg O2/d | Kg O2/d | Kg O2/d | Kg O2/d | Kg O2/d
2029.5 | 2618.736 | 2330.0145 | 17.8 | 1415.7
Evaluación de la aireación
AOR | SOR | AOR/SOR | F
Kg O2/d | Kg O2/d
6978.2505 | 16805.88 | 0.41523 | 0.78571
Seguimiento de la aireación
OTEf
%
13.4949